KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
KUJI 73108/2009/OZP/Fr

Mgr. Fryš/564 602 504	1.10.2009
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název:	Sklad topného oleje – teplárna západ Třebíč

Kapacita (rozsah) záměru:	cca 86 tun

Charakter záměru:	Skladování extra lehkého topného oleje jako záložního paliva v kotelně pro vytápění v areálu bývalé společnosti BOPO, a.s, Třebíč v nadzemní dvouplášťové nádrži o objemu cca 100 m3. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je umístění nádrže na extra lehký topný olej v areálu bývalé společnosti BOPO v souladu se záměry územního plánování sídelního útvaru Třebíč.

Umístění:	kraj:	Vysočina

obec:	Třebíč

kat. území:	Třebíč

Zahájení:	předpoklad rok 2009

Dokončení:	předpoklad rok 2009/2010

Oznamovatel:	TTS energo s.r.o., Průmyslová 163, 674 01 Třebíč

IČ:	60724692

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Zdeněk Bouček, PhD., MBA (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření níže uvedených subjektů:

Odboru životního prostředí Městského úřadu Třebíč z 17.9.2009

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov z 16.9.2009

České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 18.9.2009

Povodí Moravy, s.p. z 17.9.2009

Požadavek na další posuzování nebyl v žádném z obdržených vyjádření uplatněn.

OŽP MěÚ Třebíč nemá v rámci zjišťovacího řízení žádné připomínky

KHS ÚP Třebíč požaduje podmínit uvedení záměru do provozu limitovanou dobou provozu zařízení na spalování extra lehkého topného oleje do 50 hod./rok a požaduje v navazujících správních řízeních doložit rozptylovou a hlukovou studii

V oznámení je několikrát zmíněno, že maximální roční provozní doba spalování ExLTO bude do 50-ti hodin. Požadavek KHS ÚP Třebíč na limitovanou dobu provozu spalování extra lehkého topného oleje a doložení hlukové a rozptylové studie bude zahrnutý do závěru zjišťovacího řízení.

ČIŽP OI Havlíčkův Brod připomíná nutnost vypracovat havarijní plán, který musí schválit vodoprávní úřad a potřebu vybudovat a zabezpečit manipulační a stáčecí plochy dle ČSN.

Zpracování havarijního plánu je v daném případě zákonnou povinností.

Povodí Moravy, s.p. požaduje zaměřit následující projektovou dokumentaci na zabezpečení nádrží ExLTO a celého prostranství tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do vod podzemních nebo povrchových.

Bude doplněno v projektové dokumentaci.

ZÁVĚR:

Záměr „Sklad topného oleje – teplárna západ Třebíč“ naplňuje dikci bodu 10.4 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (skladování vybraných nebezpečných látek /vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí/ a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t, /§ 4 odst. 1 písm. c) zákona/. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„ Sklad topného oleje – teplárna západ Třebíč “

nebude posuzován podle zákona

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

(v dalším stupni projektové přípravy):

Maximální roční doba spalování extra lehkého topného oleje bude do 50-ti hodin.

V projektové dokumentaci řešit dle příslušných ČSN zabezpečení nádrže, stáčecích a manipulačních ploch, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek do vod povrchových nebo podzemích.

V dalším stupni projektové dokumentace doložit rozptylovou a hlukovou studii.

Respektovat opatření k provenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D.IV. oznámení EIA.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Záměr bude realizován uvnitř areálu teplárny západ v Třebíči a bude sloužit jako záloha kotle při výpadku dodávky zemního plynu.

Závažnosti vlivů

Z hlediska znečištění ovzduší se vliv realizace nadzemního skladu jeví jako málo významný. Vzhledem k plánovanému přestavění části lokality na obytnou s občanským vybavením bude v navazujících správních řízeních doložena rozptylová a hluková studie dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví. Z hlediska vlivů na evropsky významné lokality byl orgánem ochrany přírody vyloučen významný vliv. Opatření k zamezení úniku závadných látek do vod povrchových nebo podzemních jsou standardně technicky dosažitelná.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia

Město Třebíč jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Třebíč žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš

úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Oznamovatel:

1/ TTS energo, s.r.o., Průmyslová 163, 674 01 TŘEBÍČ

(+ obdržená vyjádření)

Dotčené územní samosprávné celky:

2/	Město Třebíč, 674 01 TŘEBÍČ

3/	Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:

4/	Krajský úřad kraje Vysočina – zde

5/	Městský úřad Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ

6/	Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč, Bráfova 31, 674 01 TŘEBÍČ

7/	Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKUV BROD

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

8/	Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

Na vědomí :

9/ Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ

10/	Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ

11/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KUJI 73108/2009/OZP/Fr

Číslo stránky	4

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Dle rozdělovníku :

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Jakub Novotný

2009-10-01

frys